Załącznik do Zarządzenia 70/13

Rektora UMB z dnia 22.10.2013 r.

Zasady użytkowania butli ciśnieniowych

z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

- CEL WPROWADZENIA ZASAD ORAZ RODZAJE MOŻLIWYCH  ZAGROŻEŃ

  - Zasady określają wymagania bezpieczeństwa: pożarowego i higieny pracy przy użytkowaniu, butli ciśnieniowych  zawierających gazy sprężone lub skroplone.

  - Zasady nie dotyczą butli i innych pojemników ciśnieniowych, których użytkowanie i magazynowanie określają odrębne przepisy tj:

  - naczyń kriogenicznych zawierających ciekły azot,

  - butli zawierających gaz płynny (propan-butan).

  - Rodzaje możliwych zagrożeń przy pracy z butlami ciśnieniowymi.

| ### Zagrożenie | ### Przyczyna zagrożenia | Skutki dla osób przebywających w pobliżu |
| --- | --- | --- |
| Przewrócenie się butli. | Brak zabezpieczenia butli przed przewróceniem się. | Urazy mechaniczne ciała. |
| Niekontrolowany wyciek gazu. | Uszkodzenie zaworu lub instalacji na skutek uderzenia, upadku butli, zużycia uszczelek, korozji zaworu, itp. | Niedotlenienie, uduszenie, zatrucie. Wybuch-obrażenia termiczne i mechaniczne |
| Rozerwanie butli. | Uszkodzenie ścian butli na skutek uderzenia, upadku, nagrzania, korozji, itp. | Poważne urazy ciała. |
| Samozapalenie się zaworu butli z gazem utleniającym. | Zanieczyszczenie zaworu lub kołpaka butli z gazem utleniającym smarami, olejami, tłuszczami, itp. | Poważne urazy ciała |
| Zapalenie się gazu palnego. | Nieszczelność zaworu lub instalacji z gazem palnym i wyciek bez wytworzenia atmosfery wybuchowej. | Poważne urazy ciała |
| Wybuch. | Nieszczelność zaworu lub instalacji z gazem palnym i wyciek z wytworzeniem atmosfery wybuchowej. | Poważne urazy ciała |

  - Rodzaje zagrożeń w zależności od rodzaju gazu.

| Rodzaj gazu | Rodzaj zagrożenia |
| --- | --- |
| Gaz palny Acetylen, Wodór | Tworzą z powietrzem i innymi substancjami utleniającymi niebezpieczne mieszanki palne. Szeroki zakres granic wybuchowości. Po upadku lub uderzeniu w butli z acetylenem może rozpocząć się niekontrolowany rozkład acetylenu prowadzący do wybuchu i rozerwania butli. |
| Gaz utleniający Podtlenek azotu | Wzmaga proces spalania, sam jednak jest niepalny. |
| Tlen medyczny i techniczny | Wybuchowy w zetknięciu ze smarami, tłuszczami. Obniża temperatury zapalenia, zapłonu, dolną granicę wybuchowości. Wzmaga proces spalania. |
| Gaz obojętny Argon, Azot, Hel | Niebezpieczny dla zdrowia ze względu na wypieranie tlenu z pomieszczenia w przypadku niekontrolowanego wypływu gazu. |
| Dwutlenek węgla | W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy. |

- ZASADY OGÓLNE UŻYTKOWANIA BUTLI CIŚNIENIOWYCH.

- Właścicielem butli ciśnieniowej jest dostawca gazu sprężonego lub skroplonego. Nazwę adres i telefon kontaktowy do właściciela butli w razie niesprawności, uszkodzenia butli należy umieścić w Instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

- Użytkowanie butli ciśnieniowych w Uniwersytecie Medycznym  odbywa się na zasadach dzierżawy butli.

- Dział Zaopatrzenia zobowiązany jest do dostarczenia karty charakterystyki danego gazu, wszystkim użytkownikom butli ciśnieniowych, jak również jej aktualizacji.

- Dostawca – właściciel butli z gazami technicznymi jest zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki na życzenie użytkownika. Pierwszy egzemplarz danej karty oraz kolejne aktualizacje powinny być dostarczane bezpłatnie.

- Za prawidłowe oznakowanie butli ciśnieniowej odpowiada właściciel butli. Wprowadzanie zmian oznakowania butli jest zabronione.

- Za stan techniczny butli ciśnieniowej, naprawy, modernizacje, konserwacje i badania stopnia zużycia odpowiada, właściciel butli. Użytkownikowi butli nie wolno wykonywać czynności zastrzeżonych dla właściciela, w szczególności napraw i czynności konserwacyjnych.

- Nie wolno pobierać gazów z butli ciśnieniowych, w których wystąpiły usterki techniczne lub zakłócenia w eksploatacji. Wszelkie nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać do Działu Zaopatrzenia.

- Uniwersytet Medyczny jako użytkownik butli ciśnieniowych jest zobowiązany:

- posiadać aktualny spis gazów przemysłowych sprężonych i skroplonych jako materiałów niebezpiecznych – spis powinien znajdować się w komórce BHP i PPOŻ. oraz w Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego  obiektów w których butle są stosowane.

- posiadać aktualne karty charakterystyki gazów, zapoznać się z ich treścią i zastosować środki bezpieczeństwa tam wymienione – obowiązek stosowania przez właściwe zakłady naukowe i komórki organizacyjne;

- wyposażyć stanowiska pracy z butlami w środki ochrony indywidualnej wymienione w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej -  obowiązek  do realizowania przez właściwe zakłady naukowe i komórki organizacyjne;

- Zabronione jest:

    - przewożenie butli po terenie Uniwersytetu Medycznego Białymstoku  w samochodach nie przystosowanych do tego celu,

    - używanie butli do innych celów  niż te, do których zostały zaprojektowane.

    - zmiana miejsca użytkowania bez uzgodnienia ze specjalistą ds. p.poż.

- Nie należy dopuścić do:

  - bezpośredniego działania źródła ciepła na butlę,

  - uderzenia butli ciśnieniowej, w szczególności uderzenia metalowym przedmiotem; uderzenie butli z acetylenem może doprowadzić  do wybuchu i rozerwania butli.

- Zarówno w czasie transportu i użytkowania, butla ciśnieniowa musi być trwale przymocowana lub przypięta do ściany lub do wózka.

- Osoby kierujące pracownikami stosującymi butle z gazami technicznymi odpowiadają za:

  - zapoznanie pracowników z treścią niniejszych „Zasad” –  za pisemnym potwierdzeniem,

(art. 2374 § 3 k.p. pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy).

  - zapewnienie dostępu do niniejszych „Zasad” oraz kart charakterystyki gazów przez umieszczenie ich w widocznym miejscu w pobliżu butli,

  - sporządzenie Instrukcji Stanowiskowej , o której mowa w pkt IV.4.1 , po uprzednim  uzgodnieniu ze specjalistami ds. bhp i p.poż. oraz zapoznanie z nią podległych pracowników,

  - stan ilościowy butli, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 4 oraz  ich właściwą eksploatację.

- Prowadzenie prac przez firmę zewnętrzną w pomieszczeniach z butlami ciśnieniowymi może odbywać się pod warunkiem:

  - poinformowania kierownictwa danej firmy o rodzajach stosowanych gazów, ich charakterystyką (kartą materiału niebezpiecznego), potencjalnymi zagrożeniami oraz Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

  - Pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę, zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt a).

- Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w pomieszczeniu gdzie znajdują się butle ciśnieniowe mogą być wykonywane po spełnieniu wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- TRANSPORT BUTLI ORAZ ICH Montaż i demontaż.

- Transport zewnętrzny i wewnętrzny butli.

Transport zewnętrzny i wewnętrzny - na terenie UMB może być wykonywany samochodem wyłącznie do tego przystosowanym, kierowanym przez kierowcę uprawnionego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

- Transport wewnętrzny butli powinien wykonywać: kierowca – (Dział Zaopatrzenia) oraz przeszkolony pracownik z Działu Administracyjno-Gospodarczego.

- Do transportu wewnętrznego, butla musi zostać zabezpieczona kołpakiem lub kołnierzem osłaniającym przed uszkodzeniem. Transport butli z reduktorem jest zabroniony.

- Na terenie UMB transport butli ciśnieniowych powinien być wykonywany przy użyciu:

- wózka ręcznego przeznaczonego specjalnie do tego celu, przystosowanego do wymiarów butli; w trakcie transportu butla musi być przypięta do wózka,

- lub noszy przeznaczonych specjalnie do tego celu, w szczególności o odpowiedniej wytrzymałości i konstrukcji uniemożliwiającej zsunięcie się butli.

- Niedopuszczalne jest, aby w czasie transportu butle ciśnieniowe były:

- rzucane,

- podnoszone za zawory,

- toczone po podłodze w pozycji leżącej,

- przewożone samochodem nie przystosowanym do przewozu butli.

- Montaż i demontaż butli ciśnieniowych na stanowisku pracy.

  - Czynności wymiany i podłączania butli mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni w tym celu pracownicy  Działów:  Zaopatrzenia oraz Administracyjno-Gospodarczego i Usług. W uzasadnionych przypadkach inny pracownik posiadający przeszkolenie w tym zakresie.

  - Przed pierwszym uruchomieniem każdej instalacji gazowej, należy przeprowadzić kontrole szczelności całego układu. Przed uruchomieniem (tzn. przed podłączeniem butli) należy skontrolować naklejkę informacyjna o charakterze niebezpieczeństwa substancji, w celu wykluczenia pomyłki w zakresie rodzaju gazu czy stężenia danej mieszanki gazowej.

  - Przed otwarciem zaworu butli gazowej należy upewnić sie, czy układ odbiorczy jest szczelnie podłączony lub w razie takiej konieczności, został przepłukany oraz czy pokrętło reduktora ciśnienia jest zluzowane.

  - Po każdym podłączeniu i wymianie  butli należy skontrolować szczelność wszystkich połączeń od butli do odcinka końcowego instalacji danego gazu lub urządzenia oraz nastawy wartości ciśnienia na manometrze.

  - Butle należy przekazać do powtórnego napełnienia zanim nadciśnienie gazu osiągnie wartość dopuszczalną 0,5 bara. Minimalne nadciśnienie w butlach z acetylenem określono w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.

- Eksploatacja butli ciśnieniowych na stanowiskach pracy

  - Instrukcja stanowiskowa

Kierownik komórki organizacyjnej, w której stosowane są butle opracowuje Instrukcję stanowiskową bhp, dostosowaną do rodzaju stosowanego gazu oraz instalacji odbiorczej. Instrukcję należy uzgodnić ze specjalistami ds. BHP i PPOŻ. Instrukcja powinna być wywieszona na stanowisku pracy, w widocznym miejscu.

Minimalny zakres Instrukcji stanowiskowej obejmuje:

    - Tytuł instrukcji.

    - Postanowienia ogólne.

    - Czynności do wykonania przed podjęciem pracy, w tym sprawdzenie stanu technicznego butli i instalacji odbiorczej, sposób sprawdzenia szczelności układu; kolejność otwierania i zamykania poszczególnych zaworów; dopuszczalne ciśnienia na manometrach;

    - Czynności podczas pracy w tym czynności zabronione.

    - Czynności do wykonania po zakończeniu pracy.

    - Postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz innych nietypowych i niebezpiecznych, możliwych do przewidzenia.

* Należy uwzględnić wskazania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa dla gazu stwarzającego dany rodzaj zagrożenia –  zawarte w kartach charakterystyk stosowanych gazów i zał. nr 1, 2 i 3 do niniejszych Zasad.

  - Zasady przechowywania butli ciśnieniowych.

- W obiektach UMB miejsca ustawienia oraz ilość i rodzaj butli ciśnieniowych, zarówno pełnych jak i opróżnionych, jest dozwolone wyłącznie:

- wyłącznie w miejscach uzgodnionych ze specjalistą ds. PPOŻ.

- w specjalnych szafach – montowanych zgodnie z DTR i zamykanych na klucz.

- pod zadaszeniem, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- Pomieszczenia i miejsca z butlami ciśnieniowymi, zarówno pełnych jak i opróżnionych, muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi wg Polskich Norm, zawierającymi: określenie rodzaju zagrożenia stwarzanego przez gazy (palne, toksyczne, itp.),

- Zawory zamykające butle ciśnieniowe powinny być skutecznie zabezpieczone kołpakiem, kołnierzem lub konstrukcją osłaniającą przed uszkodzeniem, które mogłoby spowodować wydostanie się gazu ze zbiornika.

- Pomieszczenia z butlami ciśnieniowych mogą być ogrzewane wyłącznie grzejnikami zasilanymi wodą lub parą wodną pochodzącą z zewnętrznych źródeł. Pomieszczenie                     z butlami zawierającymi gazy palne należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35°C).

- Odległość butli ciśnieniowych od czynnych grzejników powinna wynosić co najmniej 
1,0 m. Przy zastosowaniu osłon termicznych odległość można zmniejszyć do 0,1 m.

- Butla ciśnieniowa w miejscu użytkowania musi zostać zabezpieczona przed przypadkowym przewróceniem się, upadkiem, potrąceniem, itp.

- Butle ustawione pionowo mocować do ściany obejmami, linkami lub łańcuchami.

- Pomieszczenia i kondygnacje, gdzie znajdują się butle ciśnieniowe powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy zgodnie z zaleceniami Specjalisty ds. PPOŻ.

  - Zasady bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowych na stanowiskach pracy.

- Stosowanie gazów pod ciśnieniem jest dozwolone pod warunkiem wcześniejszego zapoznania się z kartą charakterystyki danego gazu i Instrukcją Stanowiskową.

- Stosowanie gazów palnych w uzasadnionych przypadkach należy poprzedzić oceną  ryzyka powstania atmosfery wybuchowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- W miejscu stosowania butli gazowych i butli ciśnieniowych, w którym zatrudniona jest tylko jedna osoba, gdzie w sytuacji awaryjnej mogą wystąpić zagrożenie dla jej zdrowia lub życia, należy wprowadzić obowiązek meldowania - informowania się - w ustalony sposób.

- Przed podjęciem pracy należy sprawdzić stan połączeń między reduktorem a odbiornikiem gazu.

- Wszelkie nieszczelności połączeń butli i instalacji przesyłu gazu należy zlikwidować przed podjęciem dalszej pracy.

- Eksploatacja butli uszkodzonej jest niedopuszczalna. O uszkodzeniu butli należy natychmiast powiadomić Dział Zaopatrzenia.

- Otwieranie zaworów butli ciśnieniowej zawierającej gazy palne, utleniające lub toksyczne jest dopuszczalne tylko pod warunkiem uprzedniego połączenia butli z instalacją odbiorczą.

- Przetaczanie gazów z butli ciśnieniowych do innych butli jest zabronione.

- Przed korzystaniem z instalacji gazowej należy ustawić odpowiednie, ciśnienie robocze na manometrze.

- Obsługa reduktorów, zaworów elektromagnetycznych i innych urządzeń oryginalnych powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami obsługi sporządzonymi przez producenta urządzenia.

- Zamarznięte zawory redukcyjne można odmrażać stosując podgrzewacze parowe lub elektryczne, ewentualnie stosując parę lub gorącą wodę.

- W trakcie poboru gazu z butli należy kontrolować poziom ciśnienia, który nie może spaść poniżej 0,5 bara.

- Po zakończeniu pracy należy zawsze zamykać zawory butli i o rozprężeniu reduktora

ciśnienia, w celu uniknięcia niekontrolowanego wzrostu ciśnienia lub wypływu gazu.

Butle zabezpieczyć przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

- Zawory butli gazowych nie powinny być otwierane ani zamykane gwałtowanie,

tylko powoli i ostrożnie. W celu umożliwienia określenia czy zawór jest otwarty należy go po całkowitym otwarciu, cofnąć o pół obrotu. W żadnym przypadku  nie wolno odkręcać zaworu siłą (nie stosować narzędzi).

- Pomieszczenia oraz kondygnacje na których używane są butle z gazami technicznymi należy wyposażyć  w odpowiednie gaśnice, ich rodzaj i ilość ustala specjalista ds. PPOŻ.

- Wskazania szczegółowe przy użytkowaniu instalacji z gazem utleniającym zawarto w Załączniku nr 2.

- Sytuacje awaryjne.

  - W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników  lub innych osób, należy podjąć działania w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – (nawet bez porozumienia z przełożonym) - na miarę posiadanej wiedzy i dostępnych środków technicznych.

  - W razie wypadku drogowego podczas przewożenia butli z gazem, gdy zachodzi podejrzenie rozszczelnienia butli należy:  wyeliminować potencjalne źródła zapłonu                  i zawiadomić straż pożarną; w miarę możliwości oznaczyć i zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa do czasu przybycia służb ratowniczych.

  - W razie wycieku gazu lub pożaru na stanowisku pracy, postępować zgodnie z Instrukcją stanowiskową bhp – część dotycząca postępowania w sytuacjach awaryjnych                               z uwzględnieniem sytuacji:

- gaszenie pożaru można podjąć jeżeli będzie możliwość zakręcenia zaworu butli; nie zakręcenie butli po ugaszeniu pożaru spowoduje niekontrolowane ulatnianie się gazu 
i wytworzenie niebezpiecznej przestrzeni zagrożonej wybuchem.

- zarządzić ewakuację ludzi z zagrożonego terenu.

  - Butle ciśnieniowe, które zostały poddane działaniu płomienia lub miejscowemu nagrzewaniu się powierzchni, należy oznaczyć i zgłosić do Działu Zaopatrzenia, który niezwłocznie przekaże butle do właściciela.

- PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych i niniejszych zasadach zastosowanie mają poniższe akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U.2010.109.719),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz. U z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz. 445),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U nr 201, poz. 1674).

Załącznik nr 1 do

Zasad użytkowania butli ciśnieniowych z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wskazania szczegółowe przy użytkowaniu gazów technicznych palnych i niepalnych

Wodór, Acetylen, Hel, Dwutlenek Węgla, Tlen, Argon.

  - Miejsca użytkowania gazów palnych muszą spełniać wymogi określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej i techniczno-budowlanych.

  - Praca z gazami palnymi jest dopuszczalna pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej oraz sporządzenia dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - według odrębnych przepisów.

  - Pobór gazu palnego z butli jest dozwolony pod warunkiem uprzedniego podłączenia butli do instalacji odbiorczej.

  - Butle z acetylenem o pojemności powyżej 1 litra mogą być magazynowane lub użytkowane wyłącznie w pozycji stojącej.

  - W butlach z acetylenem przekazywanych do napełnienia nadciśnienie nie powinno być niższe niż podane w tabeli:

| Temperatura: | Do -5 °C | Pow. -5 °C do +5 °C | Pow. +5 °C do +15 °C | Pow. +15 °C do +25 °C | Pow. +25 °C do +35 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadciśnienie pozostałego w zbiorniku gazu [Bar] | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |

Załącznik nr 2 do

Zasad użytkowania butli ciśnieniowych z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wskazania szczegółowe przy użytkowaniu gazów utleniających

Podtlenek azotu

- Butle ciśnieniowe przeznaczone do przechowywania gazów utleniających i ich mieszanin z innymi gazami oraz instalacje przesyłowe tych gazów powinny być w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami, smarami ropopochodnymi oraz wszelkimi substancjami palnymi.

- Materiały smarne, uszczelniające i czyszczące stosowane w instalacjach z gazami utleniającymi muszą posiadać świadectwo producenta zezwalające na ich użycie w tych instalacjach.

- Przeprowadzenie czyszczenia instalacji z gazem utleniającym może być wykonywane wyłącznie przez osobę lub firmę zewnętrzną posiadającą stosowne upoważnienie. Kierownik jednostki organizacyjne, Zakładu jest zobowiązany do prowadzenia ścisłej ewidencji takich prac, a ich zakończenie wymaga pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę.

- W pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja z gazem utleniającym, niedopuszczalne jest:

- przechowywanie materiałów palnych i ropopochodnych,

- wykonywanie prac mogących spowodować zanieczyszczenie instalacji olejami lub smarami,

- konserwowanie i czyszczenie podłóg pastami lub rozpuszczalnikami.

- W przypadku zanieczyszczenia olejami lub smarami podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja z gazem utleniającym, zanieczyszczone miejsce należy zmyć gorącą wodą z detergentami i wysuszyć.

Załącznik nr 3 do

Zasad użytkowania butli ciśnieniowych z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wskazania szczegółowe przy użytkowaniu gazów toksycznych

- Pobór gazu toksycznego z butli jest dozwolony pod warunkiem uprzedniego podłączenia butli do instalacji odbiorczej.

- Podczas pracy z gazami toksycznymi każda osoba przebywająca w pomieszczeniu musi być wyposażona w środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych określone w karcie charakterystyki danego gazu.

Załącznik nr 4 do

Zasad użytkowania butli ciśnieniowych z gazami technicznymi i niebezpiecznymi pożarowo

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wykaz butli z gazami technicznymi użytkowanymi w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.